宿舍304不锈钢L型进水管更换施工技术要求
（宿舍号：______________）
一、适用范围
本要求适用于将宿舍原有给水进水管集中更换为 304 不锈钢 L 型进水管的施工项目。主要施工流程为：砸砖拆除旧管 → 清理接口 → 安装新管（垫片+防水胶）→ 涂刷堵漏王 → 干燥通水试验 → 回填贴砖。施工方须严格按本要求选材与施工，材料进场须报验，工序须留痕。
二、材料技术要求（硬性底线）
1. 304 不锈钢 L 型进水管
	项目
	技术要求

	材质
	必须是 304 不锈钢（牌号 06Cr19Ni10 / S30408），严禁使用 201、202、430 等替代材质，须附材质证明书

	壁厚
	公称壁厚不得低于 1.0mm，建议 ≥1.2mm，以卡尺实测为准

	接管规格
	接口尺寸与原给水管线配套，一般为 DN15 或 DN20

	执行标准
	符合 GB/T 3280（冷轧）或 GB/T 12771（流体输送用不锈钢）

	表面质量
	内外壁光洁，无毛刺、无砂眼、无裂纹、无氧化皮

	承压能力
	公称压力 ≥ 1.6MPa，试验压力 ≥ 2.4MPa 不漏

	出厂资料
	每批提供出厂合格证 + 材质证明书


2. 密封垫片
	项目
	技术要求

	材质
	EPDM 三元乙丙橡胶 或 NBR 丁腈橡胶，严禁使用再生胶、普通胶垫

	硬度
	邵氏 A：60～70 度（适宜压缩密封）

	耐温
	-20℃～+100℃

	尺寸匹配
	内径/外径/厚度须与接口严格匹配，安装后无偏移、无挤压变形

	外观
	无气泡、无缺胶、无老化裂纹


3. 防水胶（密封材料）
	项目
	技术要求

	类型
	螺纹连接处使用聚四氟乙烯生料带（PTFE，厚度≥0.1mm）或管螺纹密封胶；接口面密封使用中性硅酮密封胶或专用管道密封胶

	底线
	耐水、耐压 ≥1.6MPa，固化后无收缩开裂；无毒、无味，符合涉水产品卫生标准（提供涉水卫生许可批件），严禁使用酸性玻璃胶、普通白乳胶

	缠绕要求
	生料带顺时针方向缠绕 ≥ 12 圈，与管螺纹旋向相反方向缠紧


4. 堵漏王
	项目
	技术要求

	类型
	快干型堵漏王，符合 JC/T 984《无机防水堵漏材料》或同类标准

	凝结时间
	初凝 ≤ 5min，终凝 ≤ 30min

	强度
	1h 抗压 ≥ 10MPa，3d 抗压 ≥ 24MPa，粘结强度 ≥ 1.2MPa

	特性
	耐水、抗渗、与水泥基体粘结牢固


5. 主要辅材
1) 回填砂浆：M7.5 及以上水泥砂浆，配比 1:3。
2) 瓷砖：与原墙砖规格、色泽一致，预留备用砖。
3) 堵漏/防水辅材：JS/聚氨酯防水涂料（回填前界面处理）。
三、施工工序与工艺要求
第1步：砸砖拆除旧管
1. 施工前关闭总进水阀，打开末端龙头排空管内余水，防止跑水。
2. 确认管线走向后，用小锤/切割机沿管线位置轻轻开凿，优先局部拆除，减少对周边完好瓷砖和防水层破坏。
3. 拆除旧管时防止杂物掉入管内，拆下的管件、碎砖及时清走。
4. 对拆除形成的孔洞边缘做修整，保证后续修补平整。
第2步：清理接口
1. 清除接口处残留的密封材料、锈蚀、水泥渣。
2. 用钢丝刷/砂纸将接口打磨至金属光亮，保证密封面平整无毛刺。
3. 用干布擦净，保持接口干燥，避免影响胶粘与密封效果。
第3步：安装新管（垫片 + 防水胶）
1. 安装前用卡尺抽验管件壁厚、核对材质证明，不合格的一律退场。
2. L 型管方向、坡度安装正确，端口对准原管线。
3. 垫片放置平整、居中，不得偏移破损。
4. 螺纹连接处按"生料带 ≥12 圈 + 防水密封胶"双保险处理。
5. 用管钳拧紧至手感紧固即可，严禁过度用力造成丝扣滑丝或管件变形。
第4步：涂刷堵漏王
1. 将堵漏王按说明加水调成稠膏状，随拌随用。
2. 在接口及周边 50mm 范围内均匀涂刷，涂层厚度 ≥2mm，分两遍（先薄打底，再满涂压实）。
3. 涂刷后 12h 内避免浇水、敲击。
第5步：干燥通水试验
1. 干燥养护：堵漏王及密封胶固化完全，常温下静置 ≥24h（冬季或低温环境延至 48h），确保完全干燥。
2. 通水试验：缓慢开启进水阀，排尽管内空气，观察 10 分钟以上，各接口、垫片处无渗漏。
3. 打压试验：试验压力升至工作压力的 1.5 倍，恒压 30 分钟，压力降 ≤0.05MPa、无渗漏为合格。
4. 试验合格后方可进入下道工序，并留存试压记录。
第6步：回填贴砖
1. 用 M7.5 水泥砂浆回填管槽，分层压实，抹平找正。
2. 回填面待硬化（≥24h）后恢复防水层（涂刷 JS/聚氨酯防水涂料）再做面层。
3. 贴砖与原墙面找平，灰缝均匀，与周边瓷砖色泽一致。
4. 贴砖后 48h 内避免踩踏、淋水。
四、质量验收标准
1. 材料具备出厂合格证、材质证明书、涉水卫生批件（密封胶/垫片）。
2. 试压记录完整：1.5 倍工作压力恒压 30min 无渗漏。
3. 管线横平竖直，接口无渗漏、无滑丝。
4. 瓷砖恢复平整，色泽一致，无空鼓。
五、安全文明施工
1. 施工人员随时佩戴安全防护用品；高空/登高作业设防坠措施。
2. 动火、切割作业远离可燃物；施工区域设置警示围挡。
3. 废料、旧管当日清运，保持现场整洁；完工交付时做好成品保护、清洁卫生。

施工负责人（签字）：________________    验收人（签字）：________________
日期：________年____月____日
（内容由AI生成，仅供参考）




