宿迁卫校高压配电设施运行维保项目
采购需求（综合）
说明：本文件将原“用电设施运行维保”和“安全工器具检测及采购”两项需求合并为单一综合项目，并补充历史维护协议中的双方责任、费用支付、材料费用承担、安全责任和争议解决等条款，作为采购文件编制和发布的基础。
一、项目概况
	项目
	内容

	项目名称
	宿迁卫校高压配电设施运行维保及安全工器具检测采购项目

	采购人
	江苏省宿迁卫生中等专业学校

	实施地点
	教学区、宿舍区、行政办公区三个高压配电房，及进线电缆、地下电缆、楼栋配电系统等区域

	服务周期
	一年，具体起止日期按合同约定

	最高限价
	2.6万元/年（含税全费用包干价）

	采购内容
	日常巡查维护、年度预防性试验、地下电缆走向检测及标识、用电安全隐患排查、应急抢修、安全工器具定期检测及必要补充采购

	采购方式
	通过苏采云服务商城实施采购；可采用邀请比选（不少于3家）或公开比选。建议采用邀请比选，以最低成交价法确定成交供应商

	供应商资质
	承装（修、试）电力设施许可证五级及以上；拟投入人员中高压电工等特种作业人员须持有效特种作业操作证；安全工器具检测可由供应商自行实施或委托具备相应资质的机构实施

	主要依据
	DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》、GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》、GB 26860《电力安全工作规程》、DL/T 1476《电力安全工器具预防性试验规程》等


二、项目背景与采购必要性
学校现有高压配电房三个，分别位于教学区、宿舍区及行政办公区，承担全校教学实训、师生生活及行政办公用电负荷。学校无专职高压电工，配电设施须由具备承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质的专业公司进行日常巡查维护及年度预防性试验。
原维保服务已到期。本年度采购预算已经审批，金额为2.6万元/年。费用主要用于人工巡检维护、年度预防性试验，并新增地下电缆走向检测及标识，以及安全工器具定期检测和必要补充采购。
三、服务范围及技术要求
（一）日常巡查维护
供应商应建立巡检、试验、隐患整改、应急抢修、工器具检测及采购五类台账，按月、季度、年度向采购人提交记录和报告。主要维护内容如下：
	维护对象
	频次
	主要要求

	进线电缆终端头
	每月
	检查连接部位过热、瓷件或硅橡胶伞裙脏污损伤、固定情况、放电、渗漏、相色及接地等

	电缆线路本体
	每月
	检查标识编号、排列、隔离、防火措施，发现缺陷及时记录并建议处理

	柱上开关
	每季度
	检查绝缘、触头、引下线接点、间距、操作机构锈蚀等

	高压柜
	每月
	检查绝缘件、操作机构、储能、线圈、动静触头、消弧装置、避雷器、母线接头等

	变压器
	每月
	检查油箱、储油柜、分接开关、冷却系统、套管及互感器、保护测量装置、接地等

	低压柜
	每月
	检查柜内设备、导体触头、绝缘部件、操动或传动机构、机械防误连锁、二次接线等

	电缆分支箱
	每月
	检查基础、箱体、电缆搭头、标识、孔洞封堵、防小动物、防水防潮等

	地下电缆走向检测及标识
	合同期内完成
	检测地下电缆安全性，标出配电房至各楼栋的电缆走向，形成图纸或示意图并移交采购人

	用电安全隐患排查
	按采购人安排
	协助排查各楼栋配电室及用电隐患，形成问题清单和整改建议


（二）年度预防性试验
供应商应于服务期内按规程完成一次年度预防性试验，并出具正式试验报告。最低试验项目如下：
	设备
	试验项目

	电力变压器
	绕组连同套管直流电阻、分接电压比、接线组别或极性、铁心及夹件绝缘、套管试验、有载调压切换、绝缘电阻或吸收比、交流耐压、冲击合闸、相位检查

	高压柜
	绝缘电阻、每相导电回路电阻、交流耐压试验

	电力电缆
	主绝缘及外护层绝缘电阻、主绝缘直流或交流耐压、泄漏电流、局部放电测量等

	低压柜
	电气间隙或爬电距离、母线和导线、柜内元件、结构镀层、机械电气操作、介电强度、保护电路连续性、功能单元互换性

	柱上开关
	绝缘试验、主回路电阻、动热稳定、机械操作、短路关合开断、电缆充电电流开合

	电缆分支箱
	按规程和现场实际开展绝缘、回路电阻、操作机构及防护性能检查


（三）应急抢修（仅需人工处理的请维保公司解决，3千以内的报学校批准后执行，超出3千的，按校内规定走招采程序）
	故障等级
	到场时限
	处置要求

	小型故障（负责处理）
	1小时内
	组织维修队伍到场并处置修复

	中型故障（提供方案并初步报价协助造价，协调供电部门）
	1小时内
	到场后2小时内完成修复

	大型故障、重要设备烧损
	半小时内
	立即到场、连续作业、全力最快修复，并做好停电说明解释


供应商应设置24小时服务电话，明确项目负责人和值班人员。作业过程中应遵守停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮栏等安全措施。
（四）安全工器具定期检测
检测对象暂按38件/次执行，最终以现场清点为准。检测机构应具备相应资质，检测合格后应出具报告并在器具上粘贴合格标签、注明有效期。
	序号
	器具名称
	电压等级
	单位
	暂定数量
	检测要求

	1
	绝缘手套
	10kV
	付
	8
	按规程进行预防性试验并出具合格报告

	2
	绝缘靴
	10kV
	双
	8
	按规程进行预防性试验并出具合格报告

	3
	安全帽
	通用
	顶
	8
	外观、标识、有效期等检查

	4
	接地线
	10kV/0.4kV
	组
	4
	按规程进行预防性试验并出具合格报告

	5
	高压验电器
	10kV
	只
	4
	按规程进行预防性试验并出具合格报告

	6
	低压验电器
	0.4kV
	只
	2
	按规程进行预防性试验并出具合格报告

	7
	令克棒
	10kV
	支
	4
	按规程进行预防性试验并出具合格报告


（五）安全工器具必要补充采购
补充采购暂按下表执行，供应商应提供合格证、产品说明书及必要的检验报告，到货后由采购人验收并登记台账。
	序号
	名称
	单位
	数量
	参考单价（元）
	参考小计（元）

	1
	10kV绝缘手套
	付
	4
	33
	132

	2
	10kV绝缘靴
	双
	5
	84
	420

	3
	安全帽
	顶
	2
	21
	42

	4
	10kV验电器
	只
	1
	51
	51

	5
	0.4kV验电器
	只
	2
	35
	70

	6
	10kV令克棒
	支
	4
	57
	228

	合计
	
	
	
	
	943（未含税）


四、报价及费用构成
本项目采用总价包干，供应商报价不得高于2.6万元/年。报价应包含人工、材料、机械、试验、检测、运输、保险、安全措施、税费、利润及完成全部合同义务所需的其他费用，不得漏项或另行收费。
以下费用构成仅作内部预算参考，不作为对供应商分项报价的强制上限。
	费用项目
	参考金额（元）
	说明

	日常巡检及维护人工费
	16,000
	含月度、季度巡检及日常消缺

	年度预防性试验费
	4,500
	按规程完成各类设备预防性试验并出具报告

	地下电缆走向检测及标识
	2,500
	形成地下电缆走向图或示意图

	安全工器具定期检测费
	1,800
	暂按38件/次，最终按实际清点数量执行

	安全工器具补充采购费
	1,200
	暂按采购清单，最终按实际到货验收数量执行

	合计
	26,000
	不得超过获批预算2.6万元/年


五、验收要求
	项目
	验收标准

	日常维护
	按月提交巡检记录；年度服务期内无因维保不到位导致的用电安全责任事故

	年度预防性试验
	提交正式试验报告，数据完整、结论明确，不符合项应提出处理建议并跟踪整改

	地下电缆检测
	提交地下电缆走向图或示意图，并与现场实际核对

	应急抢修
	满足约定到场时限和处置要求，抢修后提交处理记录

	安全工器具检测
	提交有效检测报告，器具上粘贴合格标签并注明有效期

	补充采购
	产品到货验收合格，资料齐全，登记入账


六、商务要求
• 服务期一年，具体起止日期按合同约定。
• 服务费按季度等额支付，每季度支付合同总价的25%；供应商须提交当季维保记录、服务报告和合法发票。年度预防性试验、地下电缆检测、安全工器具检测及采购完成并验收后，可在对应季度一并结算；服务期满并完成全部验收后结清全部款项。
• 正常维护过程中，设备因正常使用损坏需要更换的，由供应商上报采购人审定后实施，材料费用由采购人承担；因供应商原因造成设备损坏的，由供应商承担全部费用。
• 供应商应为本项目配备项目负责人及具备相应资质的高压电工，未经采购人同意不得随意更换主要人员。
• 供应商应购买或确保作业人员购买相应保险，作业安全责任由供应商承担；采购人有权对安全文明作业进行监督。
• 因供应商原因延期，每延误一天按合同价0.5%支付违约金，累计不超过合同价20%。
• 因施工质量、产品或部件缺陷导致故障的，供应商应在接到通知后24小时内响应并无偿处理。
• 巡检记录、试验报告、地下电缆走向图、检测报告、验收资料等成果文件归采购人所有。
七、供应商资格条件
• 具有独立承担民事责任能力，持有有效营业执照，未被列入信用中国、政府采购严重违法失信名单。
• 具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质。
• 拟投入人员中高压电工等特种作业人员须持有有效特种作业操作证。
• 安全工器具检测可由供应商自行实施或委托具有相应资质的检测机构；委托时应明确机构名称并提供资质证明。
• 近三年内无重大安全、质量事故和严重失信记录，不接受挂靠、转包或违法分包。
八、采购方式建议
根据市卫健委关于政府采购工作内控制度的相关要求，预算1万至10万元的服务类项目应通过苏采云服务商城实施采购，可选用邀请比选（不少于3家）或公开比选。
建议采用邀请比选方式，在服务商城定向邀请不少于3家具备承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质的供应商参与比选，以最低成交价法确定成交供应商。
九、双方主要责任及合同执行要求
根据历史电力设施维护协议，双方主要责任和执行要求补充如下：
	责任方
	主要义务

	甲方
	1.按项目费用及支付条款及时支付服务费。2.制定维护计划，积极协调处理影响乙方维护工作的外部因素。

	乙方
	1.按照电力部门安全相关规定操作，保障作业安全。2.根据甲方维护计划，每月定期巡检、启动维护保养、做好卫生清理并形成巡检记录。3.负责与供电部门协调用电手续，包括保电申请等外部协调事宜。4.接到故障通知后，小型故障1小时内到场并修复，中型故障1小时内到场并在2小时内修复，大型故障或重要设备烧损半小时内到场并连续抢修。5.配合供电部门做好相关巡检工作。6.指派项目工作负责人并明确联系方式。


• 安全责任：维护作业时供应商应做好相应安全措施；采购人有权对安全文明施工进行监督。发生安全责任事故的，由供应商承担相应责任。
• 争议解决：双方首先协商解决；协商不成的，可向宿迁市合同仲裁委员会申请仲裁或按司法程序解决。正式采购文件中如另有约定，从其约定。
• 合同生效与终止：合同自双方签字盖章之日起生效，服务期满并完成全部验收后终止。
• 合同未尽事宜由双方协商解决。
十、发布前待确认事项
	序号
	待确认事项
	建议处理方式

	1
	服务起止时间
	发布前明确一年服务周期起止日期

	2
	安全工器具最终数量
	现场清点确认检测和补充采购数量，避免漏项

	3
	是否统一组织现场踏勘
	建议组织，投标人未踏勘不免除履约责任

	4
	付款节点及质保金
	结合学校财务审批要求最终确定；建议按季度等额支付25%

	5
	发票类型及税率
	明确增值税专用发票、适用税率及含税报价口径

	6
	分项限价是否公布
	建议仅公布总价最高限价2.6万元，分项作为评审参考
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